Методические указания МУК 4.3.4120-25 по измерению параметров микроклимата на рабочих местах (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11 апреля 2025 г.)

Методические указания МУК 4.3.4120-25
по измерению параметров микроклимата на рабочих местах
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11 апреля 2025 г.)

Дата введения 11 сентября 2025 г.
Взамен МУК 4.3.2756-10

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие методические указания по методам контроля (далее - МУК) описывают порядок проведения инструментального измерения параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 1.
──────────────────────────────
1 Глава V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558) (далее - СанПиН 1.2.3685-21); СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 40 (далее - СП 2.2.3670-20).
──────────────────────────────
1.2. Настоящие МУК не распространяются на проведение измерений параметров микроклимата на рабочих местах, расположенных в средствах транспорта и на открытой территории, а также на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.
1.3. Настоящие МУК применяются при:
- осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);
- осуществлении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, оценок;
- осуществлении производственного контроля;
- обращении работников с жалобами на неблагоприятный микроклимат;
- проведении других видов контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (например, лицензионный) и выполнения профилактических мероприятий.
1.4. Параметрами, характеризующими микроклимат на рабочих местах в помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 2, являются:
──────────────────────────────
2 Глава V СанПиН 1.2.3685-21.
──────────────────────────────
- температура воздуха, °C;
- температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств, °C;
- относительная влажность воздуха, %;
- скорость движения воздуха, м/с;
- интенсивность теплового облучения, Вт/м 2.
1.5. Результаты измерений параметров микроклимата представляются с расширенной неопределенностью измерений.
1.6. Настоящие МУК базируются на методах прямых измерений, методиках, внесенных в эксплуатационную документацию на применяемые средства измерений (далее - СИ) утвержденного типа.
1.7. МУК носят рекомендательный характер.

II. Средства измерений и порядок их применения

2.1. Для проведения измерений параметров микроклимата используются СИ утвержденного типа, имеющие действующую поверку и соответствующую проводимым исследованиям область применения и диапазон измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации 3.
──────────────────────────────
3 Статья 9 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений".
──────────────────────────────
2.2. Сведения об утвержденных типах СИ, о внесенных в них изменениях включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 4.
──────────────────────────────
4 Официальный сайт Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений - fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 (в свободном доступе).
──────────────────────────────
2.3. Измерения проводятся в условиях, соответствующих рабочим условиям эксплуатации, изложенным в эксплуатационной документации применяемого СИ.
2.4. Не рекомендуется проводить измерения непосредственно после резкого изменения условий окружающей среды, в которых находятся применяемые СИ. В подобных случаях для установления теплового равновесия с окружающей средой необходимо выдержать СИ в измененных условиях в течение времени, указанного в эксплуатационной документации СИ.
2.5. Эксплуатация, хранение и транспортирование СИ осуществляются в соответствии с эксплуатационной документацией данного СИ.
2.6. При проведении измерений рекомендуется соблюдать требования безопасности, установленные в эксплуатационной документации СИ.

III. Условия для проведения измерений показателей микроклимата на рабочих местах

3.1. Измерения параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 5 проводятся в холодный и (или) теплый периоды года.
──────────────────────────────
5 Глава V СанПиН 1.2.3685-21.
──────────────────────────────
3.1.1. С целью определения периодов года уточняются метеопараметры наружного воздуха по данным официальных источников 6.
──────────────────────────────
6 Официальный сайт Федеральной Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - meteorf.gov.ru (в свободном доступе); Официальный сайт ФГБУ "Гидрометцентр России" - meteoinfo.ru (в свободном доступе).
──────────────────────────────
3.1.2. При выборе времени измерения учитываются все факторы, влияющие на микроклимат рабочего места (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления).
3.1.3. При колебаниях параметров микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами (в том числе и с производственной необходимостью перемещения работника в течение смены из одного помещения в другое), проводятся дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах микроклиматических нагрузок на работающих с учетом продолжительности их воздействия.
3.2. Периодичность контроля параметров микроклимата на рабочих местах выбирается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 7, а также при наличии жалоб работников.
──────────────────────────────
7 Пункт 2.7 СП 2.2.3670-20.
──────────────────────────────

IV. Инструментальный контроль параметров микроклимата на рабочих местах

4.1. При выполнении измерений руководствуются рекомендациями, изложенными в настоящем разделе и эксплуатационной документацией применяемого СИ.
4.2. Планирование измерений осуществляется на основании:
- ознакомления с документацией по рабочему месту и его обследования; определения факторов, влияющих на микроклимат рабочего места (например, работа систем отопления, вентиляции, кондиционирования, наличие источников теплового излучения с учетом доли облучаемой поверхности тела работающих); определения категории работ по уровню энерготрат. Характеристика отдельных категорий работ по уровню энерготрат организма в ккал/ч (Вт) представлена в приложении 1 к настоящим МУК;
- определения объема работ на объекте (например, выбор рабочих мест (далее - РМ), включающий в себя нумерацию и структуру каждого РМ (перечень контролируемых зон (далее - КЗ), из которых оно состоит); времени выполнения работ в каждой КЗ, входящей в состав обследуемого РМ; процента облучаемой поверхности тела работников (при выполнении работ вблизи источников теплового облучения); выбора показателей для инструментального контроля параметров микроклимата; особенностей КЗ рабочего места (нумерация КЗ; рабочая поза (стоя/сидя), которую принимают работники во время выполнения работ в КЗ; наличие вблизи КЗ источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, открытых ванн);
- сбора жалоб (при их наличии) со стороны лиц, занятых на обследуемых рабочих местах;
- определения потребности в СИ и привлекаемых к работе специалистах.
4.3. Измерения параметров микроклимата на РМ следует проводить при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °C (в холодный период года) или при температуре наружного воздуха не ниже плюс 15 °C (в теплый период года).
При наличии жалоб на микроклиматические условия измерения параметров микроклимата в холодный и (или) теплый периоды года проводятся независимо от температуры наружного воздуха. В этом случае измерения следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце рабочей смены).
4.4. Измерение температуры наружного воздуха проводят однократно на высоте 1,5 м (0,05 м) от поверхности земли на территории, прилегающей к зданию, в котором размещаются рабочие места (например, производственному, административно-бытовому, общественному).

Выбор контрольных зон и проведение измерений параметров микроклимата на рабочих местах

4.5. Измерение параметров микроклимата проводится на РМ. Если РМ являются несколько участков помещения, то измерения проводят на каждом из них. В этом случае РМ включает несколько КЗ.
4.6. При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, открытых ванн и так далее) измерения на каждом РМ проводятся в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия, то есть одно РМ следует разбить на две КЗ.
4.7. В помещениях с большой плотностью РМ, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения параметров микроклимата должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии с табл.

Таблица

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

Площадь помещения, м 2	Количество участков измерения	
До 100	4	
От 100 до 400	8	
Свыше 400	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м	

4.8. Измерения параметров микроклимата производятся на высотах над уровнем пола (рабочей площадки) в зависимости от позы работника:
- при работах, выполняемых преимущественно сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 м и 1,0 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки;
- при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 м и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м от пола или рабочей площадки;
- при наличии источников лучистого тепла, интенсивность теплового облучения на РМ измеряют на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м от пола или рабочей площадке.
Допускается отклонение расстояний при размещении датчика СИ в точке измерения на 0,05 м.
4.9. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций, устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств проводятся в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров. Температура каждой поверхности измеряется аналогично требованиям к измерению температуры воздуха, установленным в п. 4.8.
4.10. Измерения параметров микроклимата на РМ проводятся на регламентированных высотах - не менее четырех последовательных измерений на каждом уровне.
В случае непостоянных значений параметров микроклимата на РМ в течение рабочей смены или наличия жалоб на микроклиматические условия измерения параметров микроклимата рекомендуется проводить не менее трех раз в смену (в начале, середине и в конце).
4.11. Во время проведения измерений регистрируется информация в соответствии с документами по стандартизации 8 и в соответствии с прописанными в лаборатории требованиями СМК к первичным записям, а также возможности записи результатов в энергонезависимую память СИ в соответствии с эксплуатационной документацией.
──────────────────────────────
8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", введенный приказом Росстандарта от 15.07.2019 N 385-ст (далее - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).
──────────────────────────────

Обработка и оформление результатов измерений

4.12. Результат измерений каждого параметра микроклимата в каждой контролируемой зоне рабочего места представляется как среднее арифметическое значение не менее четырех последовательных измерений.
4.13. Результаты измерений представляются с расширенной неопределенностью (см. п. 1.5). Алгоритм расчета расширенной неопределенности измерений представлен в приложении 2 к настоящим МУК.
4.14. Результаты измерений оформляются в виде протокола измерений, оформленного в соответствии с документами по стандартизации 9 и в соответствии с прописанными в лаборатории требованиями СМК.
──────────────────────────────
9 Раздел 7.8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019; ГОСТ Р 58973-2020 "Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытания", введенный приказом Росстандарта от 27.08.2020 N 563-ст.
──────────────────────────────
Дополнительно вносится информация, необходимая для однозначного толкования результатов (приложение 3 к настоящим МУК), а также данные о СИ.
4.15. К протоколу измерений прилагают эскиз места проведения измерений (по необходимости).

Приложение 1
к МУК 4.3.4120-25

Характеристика категорий работ по уровню энерготрат организма

1.1. Характеристика (категория) трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и другие), обеспечивающие его деятельность. Категория работ по уровню энерготрат характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.
Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт) и подразделяются на:
1) физические работы категории I (легкие физические работы) - виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт) разделяются на:
- категорию Iа (энерготраты до 120 ккал/ч (до 139 Вт) - работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (например, ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения; на часовом, швейном производствах; в сфере управления);
- категорию Iб (энерготраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт) - работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (например, ряд профессий в полиграфической промышленности; на предприятиях связи; мастера в различных видах производства).
2) физические работы категории II (работы средней тяжести) - виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт) разделяются на:
- категорию IIа (энерготраты 151-200 ккал/ч (175-232 Вт) - работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий; в прядильно-ткацком производстве и тому подобное);
- категорию IIб (энерготраты 201-250 ккал/ч (233-290 Вт) - работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и тому подобное).
3) физические работы категории III (тяжелые физические работы) - виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей, требующие больших физических усилий (например, ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий).

Приложение 2
к МУК 4.3.4120-25

Алгоритм расчета расширенной неопределенности измерений

2.1. Оценка неопределенности результатов измерений с уровнем доверия р = 0,95 проводится в 4 этапа по следующей схеме:
2.1.1. Оценивается стандартная неопределенность по типу А (u A) результата, вычисленного как среднее арифметическое  из n измерений, по формуле (1):

(1)

2.1.2. Оценивается стандартная неопределенность по типу В (u B), обусловленная приборной погрешностью b по формуле (2):

(2)

Если приборная погрешность b выражена в процентах, то стандартная неопределенность по типу В (u B) вычисляется по формуле (3):

(3)

2.1.3. Вычисляется суммарная стандартная неопределенность (u C) по формуле (4):

(4)

2.1.4. Вычисляется расширенная неопределенность (U P) по формуле (5):

U P=k·u C,
(5)

где: k - коэффициент охвата. Значение коэффициента охвата принимается в зависимости от цели измерений и от вида интервала (односторонний или двусторонний).
При предположении нормального закона распределения значений измеряемой величины коэффициент охвата для двустороннего интервала коэффициент охвата составляет k = 1,65 при уровне доверия N = 90%; k = 2 при N = 95%; k = 3 при N = 99%.
Для одностороннего интервала коэффициент охвата составляет k = 1,3 при N = 90%; k = 1,65 при N = 95%.
Для равномерного закона распределения принимают k = 1,65 при N = 95% и k = 1,71 при N = 99%.
При неизвестном распределении принимают коэффициент охвата, равный k = 2.
2.2. Результат измерения представляется в виде: .

Приложение 3
к МУК 4.3.4120-25

Рекомендуемая информация, отражаемая в протоколе

1. В протоколе измерений отражается:
1) информация, которую просит отразить заказчик;
2) информация, требуемая методикой;
3) информация, необходимая для толкования результатов измерений.
2. Общие сведения содержат:
1) наименование документа (протокол измерений), уникальную идентификацию протокола, идентификацию каждой страницы и конца протокола, наименование и адрес ИЛЦ или органа инспекции;
2) наименование и адрес заказчика;
3) описание, состояние и однозначную идентификацию объекта измерений;
4) дату и время проведения измерений;
5) информацию о средствах измерений: тип СИ и его наименование, заводской номер, регистрационный номер типа СИ в Государственном реестре средств измерений, номер свидетельства и срок действия поверки;
6) информацию об использованной методике измерений;
7) информацию об условиях измерений;
8) результаты измерений с указанием единиц измерений, расширенной неопределенности.
9) информацию о лицах, проводивших измерения и утвердивших протокол.
3. Дополнительно в протоколе отражается: температура наружного воздуха; факторы, влияющие на микроклимат рабочего места (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления, наличие источников ИК-излучения и другое); описание контрольных зон, выбранных с учетом технологического процесса, и продолжительность нахождения работника в них; категория работ; регламентированные высоты проведения измерений; процент облучаемой поверхности тела работника (при наличии источников теплового облучения), а также сведения о лицах, присутствующих при проведении измерений.

Библиографические ссылки

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
4. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений".
6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".
8. Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда".
9. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
10. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
11. ГОСТ Р 58973-2020 "Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний".
12. ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1-2009 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения".
13. ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3-2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".
14. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 "Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы".
15. МИ М.ИНТ-01.01-2018 "Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда".
16. МИ М.08-2021 "Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе".
17. Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

Справочная информация

В настоящих МУК используются следующие термины и определения:
Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной плюс 10 °C и ниже.
Теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше плюс 10 °C.
Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Определяется по данным службы по гидрометеорологии и (или) мониторингу окружающей среды.
Помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Персонал (работники) - лица, профессионально связанные с работой в условиях производственного микроклимата.
Контролируемая зона - места возможного нахождения персонала при выполнении им работ - определенная часть производственных площадей, на которой производятся работы и периодически в течение рабочей смены находятся работники, производящие эти работы.
Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее осуществляется трудовая деятельность. Бывает постоянным и непостоянным в процессе трудовой деятельности.
Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть (более 50% или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.
Облучаемая поверхность тела (%) - поверхность тела работника, подвергающаяся тепловому облучению с использованием средств индивидуальной защиты (в том числе лица и глаз), с учетом доли каждого участка тела: голова и шея - 9%, грудь и живот - 16%, спина - 18%, руки - 18%, ноги - 39%.